## 操作方法
「水理計算シート」操作方法
１ | 白色のセルに数値を入力する。
２ | 計画最小動水圧は０．２ＭＰaとする。
３ | 管末、分岐、異径毎に区間を設定する。
４ | 区間毎に管末の給水用具(水栓)の同時使用水栓数、口径、計画使用流量を入力する。
５ | 区間毎に管長、立上り、管口径を入力する。
６ | 区間毎に器具・継手類・弁類の個数を入力する。
７ | 判定が○(マル)であれば完了（エラーのセルは赤く表示されます）

## 水理計算シート
水理計算シート
入力セル
計画最小動水圧 |  | 0.2 | MPa | 所要水頭 | 0 | ｍ | 所要圧力 | 0 | MPa | 余裕水圧 | 0.2 | MPa | 最大平均流速 |  | 0 | ㎥/s | 判定 | ○
[11 empty] | 0.05 | 以上 |  |  | 2 | 以下
管の損失 |  | 同時使用水栓一栓当たり |  |  |  | ℓ/min | [15 empty] | φ７５以上 |  | φ５０以下
No. | 区間 (Ａ：管末) | 区間 同時使用 水栓数 | 給水用具 (水栓)口径 |  | 給水用具 計画 使用流量 (任意値) | 給水用具 計画 使用流量 |  | 平均 流速 | 管長 | 立上り | 管口径 |  | 累計 流量 |  | 平均 流速 | 動水勾配 |  | 損失 水頭 |  |  |  | ヘーゼン・ウィリアムス式動水勾配 |  | ウエストン式 動水勾配
|  | 個 | ｍｍ | ｍ | ℓ/min | ℓ/min | ㎥/s | ｍ/s | ｍ | ｍ | ｍｍ | ｍ | ℓ/min | ㎥/s | ｍ/s |  | 0/00 | ｍ |  |  | 流速係数 | 130 | 0/00 |  | 0/00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
器具・継手類・弁類の損失 | [14 empty] | （個） | [9 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
No. | 区間 | 管口径 | サドル 分水栓 | 乙止水栓 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | メーター ユニット (ﾒｰﾀｰ含) | メーター | 逆止弁付 丙水栓 | 単式 逆止弁 | ９０° エルボ | ４５° エルボ | Ｔ字管 (分流) | Ｔ字管 (直流) | 異径ｿｹｯﾄ | 定水位弁 (ｱﾝｸﾞﾙ型) | 定水位弁 (ｽﾄﾚｰﾄ型) | 直管 換算長 | 損失 水頭 | 合計 損失 水頭 | 所要 水頭 | 所要 圧力 |  | 区間 | 主管 口径 | サドル 分水栓 | 乙止水栓 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | メーター ユニット | メーター | 丙水栓 | 単式逆止弁 | ９０° エルボ | ４５° エルボ | Ｔ字管 (分流) | Ｔ字管 (直流) | 異径ｿｹｯﾄ | 定水位弁 (ｱﾝｸﾞﾙ型) | 定水位弁 (ｽﾄﾚｰﾄ型) | 直管 換算長
|  | ｍｍ |  |  |  | メーター （接線羽根車） | [9 empty] | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | MPa |  |  | ｍｍ | bar: 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 水理計算（例）
水理計算（例）
入力セル
計画最小動水圧 |  | 0.2 | MPa | 所要水頭 | 12.3359 | ｍ | 所要圧力 | 0.12089 | MPa | 余裕水圧 | 0.079108 | MPa | 最大平均流速 |  | 1.7507 | ㎥/s | 判定 | ○
[11 empty] | 0.05 | 以上 |  |  | 2 | 以下
管の損失 |  | 同時使用水栓一栓当たり |  |  |  | ℓ/min |  |  |  | この場合は | 0.07 | 以上必要 | [9 empty] | φ７５以上 |  | φ５０以下
No. | 区間 (Ａ：管末) | 区間 同時使用 水栓数 | 給水用具 (水栓)口径 |  | 給水用具 計画 使用流量 (任意値) | 給水用具 計画 使用流量 |  | 平均 流速 | 管長 | 立上り | 管口径 |  | 累計 流量 |  | 平均 流速 | 動水勾配 |  | 損失 水頭 |  |  |  | ヘーゼン・ウィリアムス式動水勾配 |  | ウエストン式 動水勾配
|  | 個 | ｍｍ | ｍ | ℓ/min | ℓ/min | ㎥/s | ｍ/s | ｍ | ｍ | ｍｍ | ｍ | ℓ/min | ㎥/s | ｍ/s |  | 0/00 | ｍ |  |  | 流速係数 | 130 | 0/00 |  | 0/00
1 | Ａ～Ｂ | 1 | 20 | 0.02 | 15 | 15 | 0.00025 | 0.79577 | 6.5 | 2 | 20 | 0.02 | 15 | 0.00025 | 0.79577 | 0.04791 | 47.9097 | 0.31141 |  |  |  | 0.05338 | 53.3801 | 0.04791 | 47.9097
2 | Ｂ～Ｃ | 1 | 13 | 0.013 | 10 | 10 | 0.00016667 | 1.2557 |  |  | 20 | 0.02 | 25 | 0.00041667 | 1.3263 | 0.11583 | 115.8297 | 0 |  |  |  | 0.13734 | 137.3408 | 0.11583 | 115.8297
3 | Ｃ～Ｄ | 1 | 13 | 0.013 | 8 | 8 | 0.00013333 | 1.0045 | 19.35 | 0.45 | 20 | 0.02 | 33 | 0.00055 | 1.7507 | 0.18843 | 188.4321 | 3.6462 |  |  |  | 0.22954 | 229.5415 | 0.18843 | 188.4321
4 | Ｄ～Ｅ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.65 | 0.3 | 25 | 0.025 | 33 | 0.00055 | 1.1205 | 0.067796 | 67.7958 | 0.31525 |  |  |  | 0.07743 | 77.43 | 0.067796 | 67.7958
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計 |  | 3 |  |  |  | 33 | 0.00055 |  | 30.5 | 2.75 | [7 empty] | 4.2728
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
器具・継手類・弁類の損失 | [14 empty] | （個） | [9 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
No. | 区間 | 管口径 | サドル 分水栓 | 乙止水栓 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | メーター ユニット (ﾒｰﾀｰ含) | メーター | 逆止弁付 丙水栓 | 単式 逆止弁 | ９０° エルボ | ４５° エルボ | Ｔ字管 (分流) | Ｔ字管 (直流) | 異径ｿｹｯﾄ | 定水位弁 (ｱﾝｸﾞﾙ型) | 定水位弁 (ｽﾄﾚｰﾄ型) | 直管 換算長 | 損失 水頭 | 合計 損失 水頭 | 所要 水頭 | 所要 圧力 |  | 区間 | 主管 口径 | サドル 分水栓 | 乙止水栓 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | メーター ユニット | メーター | 丙水栓 | 単式逆止弁 | ９０° エルボ | ４５° エルボ | Ｔ字管 (分流) | Ｔ字管 (直流) | 異径ｿｹｯﾄ | 定水位弁 (ｱﾝｸﾞﾙ型) | 定水位弁 (ｽﾄﾚｰﾄ型) | 直管 換算長
|  | ｍｍ |  |  |  | メーター （接線羽根車） | [9 empty] | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | MPa |  |  | ｍｍ | bar: 14
1 | Ａ～Ｂ | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.31141 | 2.3114 | 0.022652 |  | Ａ～Ｂ | 20 |  | 14: 0
2 | Ｂ～Ｃ | 20 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0.24 | 0.027799 | 0.027799 | 0.027799 | 0.00027243 |  | Ｂ～Ｃ | 20 |  | 10: 0.24; 14: 0.24
3 | Ｃ～Ｄ | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 24.53 | 4.6222 | 8.2684 | 8.7184 | 0.08544 |  | Ｃ～Ｄ | 20 |  | 3: 22.1; 7: 0.75; 9: 1.2; 10: 0.48; 14: 24.53
4 | Ｄ～Ｅ | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 9.78 | 0.66304 | 0.97829 | 1.2783 | 0.012527 |  | Ｄ～Ｅ | 25 | 7.3 | 2: 0.18; 7: 1.8; 11: 0.5; 14: 9.78
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 34.55 | 5.3131 | 9.5859 | 12.3359 | 0.12089
８.０ℓ/min
必要水圧0.05
1５.0ℓ/min
必要水圧0.07
２.０
０.５
3.５
ＸＰＥＰφ１３
ＸＰＥＰφ２０
ＨＩＶＰφ２０
ＰＰφ２５
２.５
０.３
０.５
０.45
10.０
４.６
０.３
０.６
０.６
０.15
3.５
同時使用水栓3栓
Ａ
Ｂ
２０MU
施工例
×
ＸＰＥＰφ２０
0.５
ＸＰＥＰφ１３
Ｅ
10.０ℓ/min
必要水圧0.05
0.５
Ｃ
Ｄ

## 直管換算表
器具・継手類・弁類の直管換算長 | [12 empty] | （単位：ｍ）
呼び径 [ｍｍ] | サドル 分水栓 | 乙止水栓 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | メーター ユニット (ﾒｰﾀｰ含) | メーター | 逆止弁付 丙水栓 | 単式 逆止弁 | ９０° エルボ | ４５° エルボ | Ｔ字管 (分流) | Ｔ字管 (直流) | 異径ｿｹｯﾄ | 定水位弁 (ｱﾝｸﾞﾙ型) | 定水位弁 (ｽﾄﾚｰﾄ型)
13 | 2.1 | 0.12 | 15.3 | 2.5 | 10.1 | 1.5 | 0.6 | 0.36 | 0.9 | 0.18 | 0.5 |  |  | ウエストン公式
20 | 3.1 | 0.15 | 22.1 | 5.6 | 10.1 | 3.1 | 0.75 | 0.45 | 1.2 | 0.24 | 0.5 | 5.8 | 8.8 | ウエストン公式
25 | 7.3 | 0.18 | 32.5 | 9.3 | 12.6 | 3.3 | 0.9 | 0.54 | 1.5 | 0.27 | 0.5 | 8.1 | 9.2 | ウエストン公式
30 | 3.2 | 0.24 | 25.2 | 9.3 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 0.72 | 1.8 | 0.36 | 1 | 10.5 | 11.9 | ウエストン公式
40 | 4.7 | 0.3 | 35.7 | 12 | 12.7 | 7.1 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.45 | 1 | 12.2 | 13.8 | ウエストン公式
50 | 6.3 | 0.39 | 48.4 | 21.4 | 16.9 | 7.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 17.6 | ウエストン公式
75 |  | 0.63 |  | 8.2 |  |  | 3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 2 | 23.7 | 26.9 | ヘーゼン・ウィリアムズ公式
100 |  | 0.81 |  | 11.5 |  |  | 4.2 | 2.4 | 6.3 | 1.2 | 3 | 30.8 | 35.1 | ヘーゼン・ウィリアムズ公式
150 |  | 1.2 |  | 18.4 |  |  | 6 | 3.6 | 9 | 1.8 | 5 | 45.6 | 51.7 | ヘーゼン・ウィリアムズ公式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
要素
同時使用 水栓数 | メーター 口径
1 | 13 | 20 | 1 |  | Ａ
2 | 20 | 25 | 2 |  | Ｂ
3 | 20 | 25 | 3 |  | Ｃ
4 | 25 | 30 | 4 |  | Ｄ
5 | 30 | 40 | 5 |  | Ｅ
6 | 30 | 40 | 6 |  | Ｆ
7 | 40 | 50 | 7 |  | Ｇ
8 | 40 | 50 | 8 |  | Ｈ
9 | 40 | 50 | 9 |  | Ｉ
10 | 40 | 50 | 10 |  | Ｊ
11 | 40 | 50 | 11 |  | Ｋ
12 | 40 | 50 | 12 |  | Ｌ
13 | 50 | 75 | 13 |  | Ｍ
14 | 50 | 75 | 14 |  | Ｎ
15 | 50 | 75 | 15 |  | Ｏ
1 | 2 | 3 | 4 |  | Ｐ
Ｑ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
Ｕ